## Sheet1
Secacao
Salidas de línea recientes
Fecha | Hora | MW | Falla | Causas Internas |  |  | Mantenimiento | Causas Externas | Motivo | Acción Correctiva | Sincronizó
|  |  |  | Minutos F. Electrica | Minutos F. Mecanica | Minutos Descarga Electrica | Minutos Mantenimiento | Minutos ETCEE
13-06-2025 | 03:34 | 6.4 | 86E | 40 |  |  |  |  | por falla de señales en el gobernador | reset al plc y reset de relé 86E | Si
26-12-2024 | 04:16 | 8.8 | 86 N |  | 66 |  |  |  | Falla en flujómetro de agua en la salida del Intercambiador de calor | Se verificaron parámetros, se realizaron pruebas y se restablece bloqueo y alarmas | Si
21-11-2024 | 00:00 | 0 |  |  |  |  | 977 |  | revisión de válvula esférica |  | Si
20-11-2024 | 00:00 | 0 |  |  |  |  | 1440 |  | revisión de válvula esférica |  | No
24-09-2024 | 07:02 | 15.8 | sin falla en los equipo |  |  |  | 638 |  | Mantenimiento programado AMM-SEP24-GEN372 Revision Generador | Reseteo de alarmas y bloqueos | Si
02-08-2024 | 09:35 | 15.6 | 86N, 86E |  |  |  |  | 42 | Apertura del interruptor Teleman - Panzos | Reseteo de alarmas y bloqueos | Si
25-07-2024 | 16:12 | 4.8 | 86N, 86E |  |  |  |  | 15 | Fuerte Variación en linea por apertura del interruptor Teleman - Panzos | Reseteo de alarmas y bloqueos | Si
11-07-2024 | 18:11 | 7.8 | Activa 86N |  |  |  |  | 36 | Variacion de voltaje en linea 69Kv. | Se restablecieron alarmas y bloqueo mecánico | Si
23-06-2024 | 22:47 | 4.2 | activa relé 86N |  |  |  |  | 10 | por apertura de interruptor Teleman hacia Panzos, provocando fuerte variación en la línea | reset de relé he ingreso nuevamente al sistema interconectado | Si
09-06-2024 | 20:13 | 4.4 | 86N |  |  |  |  | 11 | Descarga eléctrica debido a fuerte tormenta eléctrica en el área | Se restablecen alarmas y bloqueo mecánico | Si
27-05-2024 | 15:11 | 3 | activó relé 86E | 15 |  |  |  |  | por falsa señal de pérdida de presión en tubería | reset de relé | Si
13-05-2024 | 07:19 | 3 | 86N |  | 164 |  |  |  | baja presión sistema de enfriamiento | limpieza de filtro del sistema | Si
11-12-2023 | 10:28 | 15.1 | [5 empty] | 13 | Consigna del AGC en "0" | Se restablecen alarmas y se da Orden de Arranque a la unidad | Si
25-11-2023 | 10:17 | 9.3 | Activa 86E, GPR | 43 |  |  |  |  | Corriente Inversa. | Reset de bloqueo y alarma | Si
08-11-2023 | 08:01 | 4.8 | sin fallas en los equipos |  |  |  |  | 426 | por mantenimiento programado AMM-NOV-TRN139 subestación Teleman | reset de alarmas y restablecimiento de seccionadores en subestación por orden del AMM. | Si
25-09-2023 | 15:53 | 3 | Disparo de la unidad |  |  | 24 |  |  | Consigna AGC 0% | Se da rearranque a la Unidad | Si
28-08-2023 | 15:51 | 3 | 86N |  | 11 |  |  |  | Falsa alarma de inyector inferior, posición aguja | se desbloquea relé | Si
19-08-2023 | 18:35 | 14.2 | Activa TPR, GPR |  |  |  |  | 11 | Apertura línea 69Kv. Disparo OXEC | Reseteo de Relés y alarmas | Si
10-07-2023 | 18:50 | 3.2 | Activa relé 86N |  |  |  |  | 12 | Descarga Eléctrica por fuertes lluvias en el área. | Reseteo de relé y alarmas. | Si
07-07-2023 | 19:37 | 7.85 | Activa relé 86N |  |  |  |  | 53 | Descarga Eléctrica por fuertes lluvias en el área. | Restableció alarmas. | Si
20-05-2023 | 16:30 | 3 | [5 empty] | 12 | Consigna AGC 0% | Se da rearranque a unidad | Si
18-04-2023 | 00:05 | 12 |  |  |  |  | 36625 |  | Mantenimiento Anual | Cambio de rodete | Si
31-01-2023 | 18:44 | 3 | 86N |  | 70 |  |  |  | por falla en el sistema de enfriamiento, presión baja | se realizó limpieza de pichachas | Si
31-01-2023 | 18:08 | 3.19 | 86N |  | 16 |  |  |  | por falla en el sistema cw, baja presión |  | Si
28-11-2022 | 19:58 | 15.8 | 86E, 86N |  |  |  |  | 12 | Apertura de la Línea 69 KV tramo Teleman - Secacao, debido a fuerte tormenta en el área | Se recibió tensión y se restablecen Alarmas y Bloqueos | Si